ALLEGATO 12: LISTA DI CONTROLLO PER IL SOPRALLUOGO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO LEGIONELLOSI

NOTA INTRODUTTIVA - FINALITA’ DELL’ALLEGATO 12

La presente lista di controllo è redatta al fine di mettere a disposizione, dell’Organo di Controllo Pubblico, uno strumento di supporto per redigere una sintetica valutazione del rischio legionellosi, in occasione di controlli nei quali si debba verificare la valutazione del rischio legionellosi della struttura oggetto delle attività ispettive.

Tale lista di controllo può anche essere utilizzata, quale base preliminare di stima del rischio, da parte del Responsabile della struttura, in fase d’iniziale azione di prevenzione del Rischio.

Al Responsabile della struttura è comunque richiesta la redazione di una completa ed approfondita valutazione del rischio legionellosi. Pertanto, si sottolinea che l’esecuzione di tale base preliminare di studio (Allegato 12), non sostituisce, per il Responsabile della struttura, la necessità della redazione di una più completa ed approfondita valutazione del rischio legionellosi.

La definizione motivata degli interventi tesi a ridurre e controllare gli eventuali Fattori di Rischio (FR), individuati tramite tale lista di controllo, deve essere sviluppata dal Responsabile della struttura, laddove non già eseguito.

Identificazione Struttura

Tipologia di Struttura

 Ad uso collettivo  Industriale  Nosocomiale  Recettivo  Termale  Altro_____________

Ragione sociale________________________________________________________________

Indirizzo_____________________________________________________________________

Città_________________________________________________________________________

Tel______________________Fax_______________________E-mail____________________

Periodo di esercizio:  Annuale  Stagionale da __________________a___________________

Valutazione del rischio legionellosi effettuata dalla struttura Si  No

Data emissione del più recente Documento di Valutazione del rischio Legionellosi:__________

Notazioni:____________________________________________________________________

Piano di Gestione del rischio implementato dalla Struttura Si  No

Notazioni:____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Campionamenti microbiologici di controllo presenza Legionella spp. effettuati Si  No

Notazioni:____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Registro d’Igiene - Manutenzione presente o documentazione equivalente Si  No

Notazioni:____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Monitoraggio Temperature acqua destinata al consumo umano

| Identificazione Punto di controllo | Temperatura acqua calda sanitaria | Temperatura acqua fredda sanitaria | Concentrazione di disinfettante (se applicato) | Condizioni di pulizia diffusori/rompigetto |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Sistema di disinfezione acqua destinata al consumo umano

Presente Si  No

Se presente, il disinfettante usato è:___________________________________________________

Se presente, è disponibile la Scheda di Sicurezza del disinfettante ad indicarne la sua composizione?

 Si  No

Se presente, il dosaggio è Automatico  Manuale

Se presente, è stato implementato un sistema di controllo automatico del funzionamento dell’impianto di disinfezione e di monitoraggio in continuo delle concentrazioni del disinfettante? Si  No

Notazioni:____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Impianto d’acqua fredda sanitaria

Se presenti più di un impianto d’acqua fredda sanitaria, tale sezione è da compilare separatamente per ognuno di essi.

Fonte di approvvigionamento dell’acqua all’impianto

 Rete idrica municipale

 Pozzo

 Mista

Materiale/i delle condutture:_________________________________________________________

Se sono presenti serbatoi di raccolta dell’acqua fredda destinata al consumo umano essi sono:

 In muratura  PrefabbricatiIn cemento armato

Se prefabbricati essi sono isolati termicamente Si  No

Se presenti, il loro collegamento idraulico è In serie  In parallelo  Non applicabile

Numero serbatoi:___________________________________________________________

Capactà totale: _______________________________________________________________

Capacità parziali:______________________________________________________________

Se presenti, è effettuato lo svuotamento e la pulizia almeno annuale dei serbatoi Si  No

FR.AF.1) Se lo svuotamento e la pulizia almeno annuale dei serbatoi non è effettuata, essa è compensata da un’azione di controllo alternativa? Si  No  Non applicabile (se non presenti)

Notazioni

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FR.AF.2) ASSENZA di rami morti (linee di distribuzione mai utilizzate)  Si  No Non

applicabile (sono già in atto adeguate misure di compenso di tale fattore di rischio)

Descrivere le misure di compenso, se applicate:_____________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FR.AF.3) ASSENZA di linee di distribuzione caratterizzate da limitato utilizzo (indicativamente utilizzate meno di 20 minuti alla settimana) o rallentamento del flusso idrico Si  No Non applicabile (sono già in atto adeguate misure di compenso di tale fattore di rischio)

Descrivere le misure di compenso, se applicate:______________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FR.AF.4) ASSENZA di linee di distribuzione esterne o scarsamente/per nulla isolate termicamente

 Si  No Non applicabile (sono già in atto adeguate misure di compenso di tale fattore di rischio)

Descrivere le misure di compenso, se applicate:______________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FR.AF.5) Il monitoraggio delle temperature ha evidenziato che tutte le temperature d’erogazione dell’acqua fredda sanitaria sono inferiori ai 25°C? Si  No Non applicabile (sono già in atto adeguate misure di compenso di tale fattore di rischio)

Descrivere le misure di compenso, se applicate _______________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

FR.AF.6) Il monitoraggio delle temperature ha evidenziato che la temperatura di stoccaggio dell’acqua fredda sanitaria è inferiore ai 25°C? Si  No  Non applicabile (se non presenti serbatoi di raccolta dell’acqua fredda sanitaria o se sono già in atto adeguate misure di compenso di tale fattore di rischio)

Notazioni:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lavori di ristrutturazione

Sono state effettuate modifiche nell’impianto idrico negli ultimi 12 mesi? Si  No

Descrizione tipologia d’intervento:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Impianto d’acqua calda sanitaria

Se presenti più di un impianto d’acqua calda sanitaria, tale sezione è da compilare separatamente per ognuno di essi.

Fonte di approvvigionamento dell’acqua all’impianto

 Rete idrica municipale

 Pozzo

 Mista

Materiale/i delle condutture:_________________________________________________________

Presenza di bollitori/serbatoi di raccolta dell’acqua calda sanitaria  Si  No

Se presenti, essi sono isolati termicamente Si  No

Se presenti, più di un bollitore/serbatoio centralizzato di alimentazione per singolo impianto di acqua calda sanitaria, il loro collegamento idraulico è In serie  In parallelo  Non applicabile

Numero serbatoi:____________________________________________________

Capacità totale: ___________________________________________________________________

Capacità parziali:________________________________________________________

FR.AC.1) Se presenti bollitori/serbatoi di raccolta dell’acqua calda sanitaria, è effettuato lo spurgo regolare dalla loro valvola di fondo? Si  No  Non applicabile (se non presenti)

Se presenti bollitori/serbatoi di raccolta dell’acqua calda sanitaria, è effettuata la loro disinfezione almeno semestrale? Si  No Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi

Pag. 127 di 144

FR.AC.2) Se la disinfezione almeno semestrale dei bollitori/serbatoi non è effettuata, essa è compensata da un’adeguata azione di controllo alternativa? Si  No  Non applicabile (se non presenti)

Notazioni:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FR.AC.3) ASSENZA di rami morti (linee di distribuzione mai utilizzate)  Si  No Non applicabile (sono già in atto adeguate misure di compenso di tale fattore di rischio)

Descrivere le misure di compenso, se applicate:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FR.AC.4) ASSENZA di linee di distribuzione caratterizzate da limitato utilizzo (indicativamente utilizzate meno di 20 minuti alla settimana) o rallentamento del flusso idrico Si  No Non applicabile (sono già in atto adeguate misure di compenso di tale fattore di rischio)

Descrivere le misure di compenso, se applicate:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FR.AC.5) ASSENZA di linee di distribuzione esterne o scarsamente/per nulla isolate termicamente

 Si  No Non applicabile (sono già in atto adeguate misure di compenso di tale fattore di rischio)

Descrivere le misure di compenso, se applicate:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FR.AC.6) Il monitoraggio delle temperature ha evidenziato che tutte le temperature d’erogazione dell’acqua calda sanitaria sono superiori ai 55°C? Si  No Non applicabile (sono già in atto adeguate misure di compenso di tale fattore di rischio)

Descrivere le misure di compenso, se applicate:_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

FR.AC.7) Il monitoraggio delle temperature ha evidenziato che la temperatura di stoccaggio dell’acqua calda sanitaria è superiore ai 60°C? Si  No  Non applicabile (se non presenti serbatoi d’acqua calda sanitaria o se sono già in atto adeguate misure di compenso di tale fattore di rischio)

Notazioni:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lavori di ristrutturazione

Sono state effettuate modifiche della rete idrica negli ultimi 12 mesi? Si  No

Descrizione tipologia d’intervento:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Impianto di raffreddamento a torre evaporativa/condensatore evaporativo

Presenza di torre di raffreddamento/condensatore evaporativo Si  No

Esercizio Annuale  Stagionale da ______________________a________________________

FR.TC.1) Se presente torre/condensatore, è applicato un trattamento biocida? Si  No

Descrizione tipologia del trattamento biocida, se applicato:________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FR.TC.2) Se presente torre/condensatore, è applicato un trattamento contro le corrosioni e le incrostazioni?  Si  No

Descrizione tipologia del trattamento contro le corrosioni e le incrostazioni, se applicato:_________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FR.TC.3) Se presente torre/condensatore, è effettuato un intervento di pulizia (chimica e/o fisica) e disinfezione biocida shock con frequenza media semestrale? Si  No

Notazioni:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ispezione impianti aeraulici

Presenza di impianti aeraulici Si  No

Se presenti, essi prevedono l’umidificazione dell’aria con l’utilizzo dell’acqua allo stato liquido?

 Si  No

Notazioni:______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

FR.IA.1) Se è utilizzato il sistema d’umidificazione dell’aria con l’utilizzo dell’acqua allo stato liquido, è presente un sistema di disinfezione od una procedura equivalente finalizzata al mantenimento di idonee condizioni d’igiene di tale acqua d’umidificazione?  Si  No  Non applicabile (se non presente o scollegato definitivamente il sistema d’umidificazione dell’aria con l’utilizzo dell’acqua allo stato liquido)

Se presente, il trattamento dell’acqua d’umidificazione applicato è:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Se presente un sistema di disinfezione dell’acqua d’umidificazione, il disinfettante usato è:______________________________________________________________________________

Se presente un sistema di disinfezione, è disponibile la Scheda di Sicurezza del disinfettante ad indicarne la sua composizione? Si  No

Se presente un sistema di disinfezione, il dosaggio è  Automatico  Manuale

Notazioni:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FR.IA.2) E’ previsto un programma di regolare ispezione, pulizia e sanificazione degli impianti aeraulici? Si  No

Notazioni:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ispezione altri impianti idrici

Presenza di riuniti odontoiatrici  Si  No

FR.RO) Se presenti, è applicato ad essi uno specifico piano di manutenzione, che ne preveda un’adeguata pulizia e disinfezione? Si  No

Notazioni:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Presenza di piscine  Si  No

FR.PI) Se presenti, è applicato ad esse uno specifico piano di manutenzione, che ne preveda un’adeguata pulizia e disinfezione? Si  No

Notazioni:______________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Presenza di vasche idromassaggio  Si  No

FR.VI) Se presenti, è applicato ad esse uno specifico piano di manutenzione, che ne preveda un’adeguata pulizia e disinfezione? Si  No

Notazioni:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Presenza dell’impianto d’irrigazione  Si  No

FR.IR) Se presente, esso è esercitato in orari e/o modalità tali da minimizzare l’esposizione ad aerosol d’acqua rilasciati dall’impianto? Si  No

Notazioni:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Preenza di fontane  Si  No

Le fontane sono  All’interno dell’edificio  All’esterno dell’edificio

FR.FO) Se presenti, è applicato ad esse uno specifico piano di manutenzione, che ne preveda un’adeguata pulizia e, se valutato necessario, disinfezione? Si  No

Notazioni:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fattori di Rischio (FR) individuati - Stima dell’attuale livello di Controllo del Rischio Legionellosi per le seguenti tipologie d’impianti: acqua fredda e calda sanitaria, a torre evaporativa o condensatore evaporativo ed aeraulici.

La stima è da ottenersi seguendo i 2 passaggi definiti a seguire:

1. Si sommino il numero di domande di rischio (identificate dall’acronimo FR) per le quali è stata fornita risposta negativa (No).

Non si devono pertanto conteggiare né le domande di rischio (FR) per le quali è stata fornita risposta positiva (Si) né le domande di rischio (FR) per le quali la domanda di rischio non era applicabile al caso specifico.

2. Si verifichi, nella tabelle a seguire, specifiche per ciascuna tipologia d’impianto considerato (acqua fredda e calda sanitaria, a torre evaporativa o condensatore evaporativo ed aeraulici), ove ricada il numero ottenuto. Le tabelle forniscono le indicazioni per la stima dell’attuale livello di Controllo del Rischio legionellosi di ciascun impianto oggetto di tale preliminare Valutazione:

| IMPIANTO ACQUA FREDDA SANITARIA |
| --- |
| Numero di domande di rischio (FR.AF) alle quali è stata fornita risposta negativa (No) | Stima dell’attuale livello di Controllo del Rischio Legionellosi | Livello di Rischio |
| Uguale o superiore a 5 | Controllo del Rischio da incrementare immediatamente, intervenendo sui fattori di Rischio individuati (FR.AF). | 3 su 3 |
| Compreso tra 2 e 4 | Controllo del Rischio da migliorare, attivando celermente azioni di controllo dei Fattori di Rischio individuati (FR.AF). | 2 su 3 |
| Inferiore o uguale a 1 | Controllo del Rischio complessivamente adeguato. Prestare comunque attenzione al Fattore di Rischio (qualora) individuato (FR.AF) e ridurlo ove possibile | 1 su 3 |

| IMPIANTO ACQUA CALDA SANITARIA |
| --- |
| Numero di domande di rischio (FR.AC) alle quali è stata fornita risposta negativa (No) | Stima dell’attuale livello di Controllo del Rischio Legionellosi | Livello di Rischio |
| Uguale o superiore a 5 | Controllo del Rischio da incrementare immediatamente, intervenendo sui fattori di Rischio individuati (FR.AC). | 3 su 3 |
| Compreso tra 2 e 4 | Controllo del Rischio da migliorare, attivando celermente azioni di controllo dei Fattori di Rischio individuati (FR.AC). | 2 su 3 |
| Inferiore o uguale a 1 | Controllo del Rischio complessivamente adeguato. Prestare comunque attenzione al Fattore di Rischio (qualora) individuato (FR.AC) e ridurlo ove motivato opportuno. | 1 su 3 |

| IMPIANTO A TORRE EVAPORATIVA - CONDENSATORE EVAPORATIVO |
| --- |
| Numero di domande di rischio (FR.TC) alle quali è stata fornita risposta negativa (No) | Stima dell’attuale livello di Controllo del Rischio Legionellosi | Livello di Rischio |
| Uguale a 3 | Controllo del Rischio da incrementare immediatamente, intervenendo sui fattori di Rischio individuati (FR.TC). | 3 su 3 |
| Uguale a 2 | Controllo del Rischio da migliorare, attivando celermente azioni di controllo dei Fattori di Rischio individuati (FR.TC). | 2 su 3 |
| Uguale o inferiore a 1 | Controllo del Rischio complessivamente adeguato. Prestare comunque attenzione al Fattore di Rischio (qualora) individuato (FR.TC) e ridurlo ove motivato opportuno. | 1 su 3 |

| Numero di domande di rischio (FR.IA) alle quali è stata fornita risposta negativa (No) | Stima dell’attuale livello di Controllo del Rischio Legionellosi | Livello di Rischio |
| --- | --- | --- |
| Uguale a 2 | Controllo del Rischio da incrementare immediatamente, intervenendo sui fattori di Rischio individuati (FR.IA). | 3 su 3 |
| Uguale a 1 | Controllo del Rischio da migliorare, attivando celermente azioni di controllo del Fattore di Rischio individuato (FR.IA). | 2 su 3 |

ALTRI IMPIANTI IDRICI

Per tale categoria d’impianti, l’avere fornito risposta negativa alla rispettiva domanda di rischio (FR.RO, FR.PI, FR.VI, FR.IR, FR.FO), determina che il Controllo del Rischio sia da incrementare immediatamente, intervenendo sulla mancanza individuata.

Schema di conteggio del numero di domande di rischio (identificate dall’acronimo FR) per le quali è stata fornita risposta negativa (No). In caso di molteplici impianti appartenenti alla medesima categoria (acqua fredda sanitaria, acqua calda sanitaria, torre/condensatore evaporativo, aeraulico) è necessario rispondere alla rispettiva serie di domande di rischio, per ogni impianto idrico/aeraulico presente, oggetto di valutazione.

FR.AF.1)  Si  No  Non applicabile

FR.AF.2)  Si  No  Non applicabile

FR.AF.3)  Si  No  Non applicabile

FR.AF.4)  Si  No  Non applicabile

FR.AF.5)  Si  No  Non applicabile

FR.AF.6)  Si  No  Non applicabile

Numero totale di domande di rischio per le quali è stata fornita risposta negativa (No):___________

Livello di Rischio: ___________

FR.AC.1)  Si  No  Non applicabile

FR.AC.2)  Si  No  Non applicabile

FR.AC.3)  Si  No  Non applicabile

FR.AC.4)  Si  No  Non applicabile

FR.AC.5)  Si  No  Non applicabile

FR.AC.6)  Si  No  Non applicabile

FR.AC.7)  Si  No  Non applicabile

Numero totale di domande di rischio per le quali è stata fornita risposta negativa (No):___________

Livello di Rischio: ___________

FR.TC.1)  Si  No

FR.TC.2)  Si  No

FR.TC.3)  Si  No

Numero totale di domande di rischio per le quali è stata fornita risposta negativa (No):___________

Livello di Rischio: ___________

FR.IA.1)  Si  No  Non applicabile

FR.IA.2)  Si  No

Numero totale di domande di rischio per le quali è stata fornita risposta negativa (No):___________ Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi

Pag. 135 di 144

Livello di Rischio: ___________

Interventi raccomandati

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nome e Cognome del Tecnico dell’Organo Pubblico di Controllo chi ha effettuato la valutazione del rischio:__________________________________________________________

Data e firma: ___________________________________________________________________